附件3

采购需求

| 一、物品参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 |  | 品牌 | 数量 单位 | 项目要求及物品参数需求 |
| 1 | 空气压缩机 |  | 宏润HW-1800 | 1套 | 1、用于50台牙科设备的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求; 2、额定电压：3相 380V±10%，三相五线电 ，频率：50Hz ，16.5 KW/台; *3 、结构形式：牙科电动无油空压机全新的吸音减震装置、集中控制，具有静音、稳定、安全、节能、环保等特点，整套牙科空压机工作站由压缩机机头、储气罐及冷冻式干燥机等组成; 4、机组8公斤产气量1800L/分钟; 5、工作压力为0.6-0.8Mpa; 6、主机具有液晶显示功能，整机具有断电自动重启功能； 7、 配冷冻式干燥机一组，使气体达到干燥； 8、冷干机管路全部为铜管和不锈钢管; *9、冷干机：保证输出气体干燥无水、无油，将压缩空气强制冷却到3-10℃左右，除去大部分的水，基本上储罐内不需要手动排水; *10、设备可实现远程报警及远程启停功能; 11、供气系统配有温度传感系统 ; 12、供气系统配有时间计时系统 ; *13、机组为3个无油涡旋泵头组成，同时对气体进行后处理，真正达到干燥、洁净的效果; 14、供气系统采用减震处理，最大限度减少震动与噪音; *15、储气罐为内外喷塑，保证气体的洁净；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。带有压力容器许可证; 16、具有防止回流及减压功能; 17、机柜：碳钢喷塑外罩，表面整洁经久耐用，采用复合降噪措施，可有效降低整机噪音，噪音值在70dB以内；先进的柜内风流设计，有效控制涡旋主机工作温度； 18、采用先进技术设计的全无油涡旋式空气压缩机，具有极高的能效比，单机最高产气600NL/min；更高的使用寿命---10000小时免维护； 19、主机内含3台涡旋式无油空压机机头；多机头互为备用，单机故障时依然可保证整机不间断供气。 20、主机带有两级冷却系统，产出气体温度接近室温，避免高温对后置管路和储气罐造成损害；减少气体温度对后处理设备的影响，可以使后处理设备更加有效地发挥其特性； 21、安全防护，高温气路、电路以及旋转机械配有精心设计的防护措施，保证操作人员在操作和使用机器时的安全性，便于设备的现场维护和管理。 *22、气体进行多级过滤，过滤精度0.01μm；同时空气洁净度符合ISO 8573.1-2001标准的2级要求。 *23、控制系统：由PLC为控制核心、继电器进行转换控制、7寸触摸屏作为人机交互单元组成的主控系统，性能稳定、功能强大，操控简单、自动化程度高，具有网络接口RJ45及RS485通讯接口，可扩展远程智能控制功能； 24、操控系统具有自我检测功能，实时监控设备状态；多路温度监控，实时监测每一台机头的工作状态； 25、7寸彩色液晶触摸显示屏，纯中文界面；控制面板显示每个机头运行状态、温度、累计运行时间及设备故障信息；实时记录运行参数便于设备运行管理。 *26、双运行模式：压力开关模式和多级节能模式；压力开关模式：低压整机启动，高压整机停机；多级节能模式：均衡主机负载分配，保证3台机头的工作时间相等；且控制系统依据压力智能调节启动机头的数量，最大限度减小设备功率消耗； 27、故障报警系统：报警系统分为三级预警，能准确指示设备状态；耗材维护提醒信息，提醒客户进行维护，避免经验维护产生的资源浪费； 28、设备管理系统：定时系统，依据定时设置实现设备的启停机；定时记录、导出设备运行信息、预警信息及故障信息便于设备管理； *29、空气净化干燥系统：冷冻式干燥机抑菌和除水效果；压力露点可达3-10℃。 30、提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1、服务期限 ：合同签订之日起7个工作日内。 2、服务地点：广西中医药大学明秀校区。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 合同约定时间完成任务，采购人在15个工作日内凭供应商开具的全额发票，一次性付清全部安全鉴定检测服务费用。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、7个工作日内完成供货。 ▲2、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切货物及安装、安装施工设备、人工费、各种保险费、税费等一切费用。 ▲3、供应商应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因供货中可能遭受的任何纠纷或损失应当由供应商承担全部责任。 ▲4、供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |