附件：

需求征集明细表

| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、消防设备故障，部分火灾自动报警主机故障频发且无法开机；2、21间重点设备用房气体灭火系统存在储气瓶超出使用期限、设备缺失、联动功能失效等隐患；3、防火卷帘及机械排烟系统故障，无法联动启动、启动无反馈信号、防火功能不完善等；4、71㎡（22樘）防火门及61个顺序器、153个闭门器存在损坏或缺失等情况；5、应急照明及应急广播系统故障，存在设备功能无法正常运行、设备线路故障等；6、自诚楼、致知楼、中医药壮瑶医药教学实验中心消防控制室多线盘未迁移至主控制室，火灾情况下无法启停消防设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 服务内容 | 服务要求 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
|  | Xxx | 消防xx | Xxx |  | 1 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质要求 |  |  |  | 1.资质要求 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 本项目的特定资格要求：1、有效的消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质证书。2、有效的安全生产许可证。3、一级注册消防工程师和消防相关专业工程师及以上职称。 - 人员要求 - 一级注册消防工程师和消防相关专业工程师及以上职称。 负责人: / 。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 1不得超出本项目上限控制价人民币壹佰玖拾万陆仟元整（¥1906000.00）】。报价必须包括完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的相关设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用在内）。 |  |  |  |  |
| 成果及服务要求 |  |  |  | 自合同生效之日起xxx并配合采购人消防验收或备案。 |  |  |  |  |
| 服务时间、服务地点 |  |  |  | 1.服务时间：合同签订之日起至xxx为止。 2.服务地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | - 1.完成项目消防xx内容，提交完整项目的消防查验报告给采购人，并协助项目通过消防竣工验收后一次性支付结算价款的100%。 - 2.成交人在向采购人申请拨付服务款项时，须开具同等金额发票给采购人，采购人在收到发票后30个日历日内按规定提交财政支付。如成交人未按国家要求开具发票，采购人有权拒绝支付。 3.本项目收取履约保证金：☑无 □有：成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日