附件3

技术参数和商务需求

| 一、技术参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 |  | 数量 | 单位 | 项目要求及技术参数需求 |
| 1 | 广西中医药大学仙葫校区19栋学生宿舍架空层西侧1-1号、1-2号铺面隔墙施工 项目 |  | 21 | ㎡ | 本产品燃烧性能需符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品A(A1)级的指标要求，其余检测项目要符合GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》中屋面和地板（高强型）用 岩棉板的指标要求。 - 1、外观：树脂分布均匀，表面平整，不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损；若存在外覆层，外覆层与基材的粘结应平整牢固。 - 2、纤维平均直径≤6.0μm。 - 3、渣球含量（粒径大于0.25mm）≤7.0%。 - 4、酸度系数≥1.6。 - 5、导热系数（平均温度25℃）≤0.040W/（m·K）。 - 6、质量吸湿率≤0.5% - 7、憎水率≥98.0。 - 8、尺寸允许偏差 - 长度：-3～+10，宽度：-3～+5，厚度：±3 - 9、密度允许偏差±10% - 10、压缩强度≥80kPa - 11、点载荷≥700N - 12、全浸体积吸水率≤5.0% - 13、短期吸水量≤0.5 kg/㎡ - 14、放射性核素 - 内照射指数≤1.0 - 外照射指数≤1.0 - 15、燃烧性能A（A1）级（平板状建筑材料及制品） - 不燃烧性： - 炉内温升≤30℃，持续燃烧时间0s，质量损失率≤50% - 总热值：≤2.0 MJ/kg |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 报价总价须包含完成学校需求要求所有内容的全部费用。 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 广西中医药大学仙葫校区 |  |  |  |
| 完成时间 |  | 签订合同之日起5个工作日内完成。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目经公司验收合格后，公司在15个工作日内凭供应商开具的全额发票（国产设备必须为增值税专用发票）付清合同款。（无质保金、无息）。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |